**Информация**

о состоянии и мерах по улучшению качества питьевой воды на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Контроль качества в Муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») осуществляется в соответствии с утвержденной (от 30.07.2019г.) программой производственного контроля качества воды централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области и разработана на три года.

МУП «Водоканал» заключил договор № 398 от 04.02.2021 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» на проведение исследований и испытаний с отбором проб воды;

- имеется утвержденный план мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области;

Контроль качества воды осуществляется по следующим группам показателей:

* обобщенным,
* органолептическим,
* химическим (органическим и неорганическим),
* микробиологическим,
* радиологическим.

На водозаборе были произведены опытно-фильтрационные работы, организованы режимные наблюдения за уровнями подземных вод, дебитами скважин и качеством подземных вод.

Основная причина низкого качества питьевой воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности оборудования и устаревших методах очистки. Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный характер и требует комплексного решения.

Своевременно проводятся пробы холодной питьевой воды, по всем объектам МУП «Водоканал».

В августе 2020 года было выполнено хлорирование/ дезинфекция для разводящей сети внутреннего водопровода, средствами, прошедшими государственную регистрацию, а также в соответствии с методиками и инструкциями, утвержденными Роспотребнадзором, СНиП 3-05-04-85 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

В августе 2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» было произведено гидрогеохимическое опробование из действующих скважин Деснянского водозабора г. Ельня №№ 2, 3 и 4. Результаты испытаний зафиксированы в Экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 18.09.2020г. № 3134 по результатам санитарно-эпидемиологического обследования водного объекта. Они показали не соответствие (выше нормы) качества воды по следующим компонентам: сероводород, железо и стронций. Учитывая, что скважины никогда не чистились, можно с уверенностью предположить, что последующие результаты лабораторных исследований будут не удовлетворительными. Для того, чтобы поддерживать стандарты СанПиНа необходимо каждый год производить чистку рабочих скважин Деснянского водозабора (№№2, 3, 4) на которые предполагаются дополнительные расходы, которые МУП «Водоканал» не имеет.

Предприятие ведет постоянную работу по улучшению качества питьевой воды на территории Ельнинского городского поселениями.

По результатам лабораторных испытаний № 10983 от 19 октября 2020 года качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины №4 МУП «Водоканал» по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, д. Селиба, по исследованным органолептическим, обобщенным, микробиологическим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Результаты контроля показывают, что питьевая вода в городе Ельня является безвредной по химическому составу, в соответствии с требованиями СанПиН.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в соответствии с реализацией региональных проектов: «Чистая вода» и «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» предоставила заявку в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о планах по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, восстановление скважин Водозабора, реконструкцию магистральной водопроводной сети и водоочистки для выделения денежных средств для софинансирования вышеуказанных мероприятий.

На основании ответа Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на реализацию вышеуказанного мероприятия (строительство водозабора), запланирована на 2022 год разработка ПСД (проектно- сметной документации) стоимостью 9,7 миллионов рублей.